[bookmark: _Toc202941484][bookmark: _Toc477077032]附件2：阜外华中心血管病医院灭火器维修换药项目采购需求
[bookmark: _GoBack]一、院区灭火器数量
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量（具）

	1
	干粉灭火器
	1公斤（kg)
	10

	
	
	2公斤（kg)
	14

	
	
	3公斤（kg)
	13

	
	
	4公斤（kg)
	314

	
	
	5公斤（kg)
	2351

	
	
	8公斤（kg)
	2

	2
	手推车灭火器
	20公斤（kg)
	677

	3
	水基型灭火器
	3公斤（kg)
	34

	4
	二氧化碳灭火器
	2公斤（kg)
	2

	
	
	3公斤（kg)
	24

	
	
	5公斤（kg)
	428

	
	
	24公斤（kg)
	1

	注：上述各类灭火器需按消防管理部门要求进行维修换药工作，工作标准和频次以满足国家或行业最新有关规定及标准和院方要求为准。


二、交货时间：
接甲方通知后7日内完成灭火器的维修更换及安装调试工作，如果要求分批供货，乙方也必须按照此条款进行。
三、交货地点：
由乙方负责运输至甲方指定地点。
四、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：
1.乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能的要求。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
3、乙方须每月对其检过的灭火器进行巡检，并做好巡检记录报甲方备案。
五、验收标准
1、乙方应当按照 XF 95-2015《灭火器维修》(以现行有效最新标准为准)相关要求执行，安装调试完成后7日内送至甲方指定地点，验收时乙方必须派专人在现场。由甲方派人监督乙方换粉，确保每具灭火器100%换粉，同时对货物进行验收，验收包括:型号、规格、数量、外观质量、压力、及货物包装是否完好，安装、调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。维修后的灭火器质量需符合国家及河南省相关消防规范要求，所维修的灭火器需符合各级单位检查。并提交灭火器维修合格证。
2、乙方应按照 GB 55036-2022《消防设施通用规范》(以现行有效最新标准为准)相关要求执行，灭火器报废与回收处置。对达到报废标准灭火器，乙方向甲方提出经甲方同意并确认后，甲方负责回收处置，需更换新的灭火器乙方向甲方报价，甲方对乙方报价不认可甲方有权自行采购。
七、售后服务
1、灭火器维修完成后，免费对甲方人员进行技术培训，承诺12个月保修及终生服务。
2、要求24小时全天服务，通知乙方后须30分钟内到达现场，及时解决问题，并做好相关问题处理记录。
3、乙方在维修的产品建立维修档案。实行跟踪卡售后服务管理。
八、其他服务要求
8.1本项目所有维保充装服务实施全过程，严格遵照《灭火器维修》（XF 95-2015）、GB 55036-2022《消防设施通用规范》及国家、行业现行消防设备维修充装标准执行，建立标准化、规范化的现场实施工作流程。服务开展前对所有涉保灭火器开展全面前置检查，包含外观检查、密封性测试、筒体状态排查、配件检修、故障排查等基础工作；针对干粉类灭火器完成旧粉彻底清理、罐体全方位清洁、全新国标干粉药剂填充作业，针对水基型、二氧化碳灭火器完成老旧药剂置换、精准定量气体充装、设备压力校准作业，严控充装量、压力参数、药剂质量，杜绝压力异常、药剂不合格、参数偏差超标等问题。全程落实文明施工、安全作业管控要求，规范开展院内设备收集、转运、维保、归位作业，完工后完成全面自查核验、现场清理及成果交付，保障整体实施流程合规有序。
8.2本项目建立完善的专项售后服务及应急保障体系，搭建适配本项目院区集中维保的服务机制与台账管理制度，服务期内持续保障全院灭火器处于合规完好状态。配备专属服务人员对接本项目，储备充足合规维保耗材、配套配件，保障日常维保、设备维修的快速补给与落地处置。严格落实质保期服务标准，按规范完成常态化巡检、设备状态核查、定期运维回访工作，对维保后出现的压力不足、药剂失效、设备故障等问题提供免费返修、重装保障。同时制定专项消防器材应急处置预案，针对院区灭火器突发失效、压力异常、设备破损等紧急情况，明确响应、处置、闭环全流程工作机制，快速处置各类设备隐患，保障院区消防安全。
8.3服务商需针对本项目定制系统化专项培训方案，围绕消防器材维保规范、药剂充装要求、常见故障排查、现场安全作业等内容开展专项培训。针对项目服务人员开展全覆盖实操培训，确保作业人员熟练掌握各类灭火器检修、充装、维保、归位的标准化操作技能，熟练识别设备常见故障、基础隐患并完成初步处置。同时结合院区消防安全场景，开展应急处置培训，规范突发设备问题、现场安全隐患的处置流程，提升整体服务团队的应急处置能力，规避作业风险与消防安全隐患。
8.4所有更换、充装使用的灭火药剂、填充气体均为全新合格合规产品，具备完整出厂合格证明、药剂组分、纯度、性能指标符合国家现行标准，确保灭火性能达标、安全稳定、无质量隐患。全部维保充装作业完成后，逐具核验设备状态、充装参数、压力指标，统一粘贴合规维保合格标识，建立完整、可追溯的全院灭火器维保台账，包含设备编号、位置、类型、维保内容、充装日期、有效期等完整信息，整理全套验收资料移交甲方归档。
8.5本项目为全包式维保服务，包含人工、搬运、检修、维修、药剂、气体、配件更换、台账制作、税费、现场清理等所有相关费用，服务期内无任何隐形收费、额外增收项目。整体服务质量满足消防验收及日常安全管理要求，保障全院灭火器在服务期内持续处于合规、完好、有效可用的安全状态，顺利通过各级消防检查及专项核验。

