河南心血管病中心(国家心血管病中心华中分中心)机房弱电系统项目招标参数

一、项目概况

河南心血管病中心(国家心血管病中心华中分中心)机房弱电系统项目核心目标是实现柜间布线的集中管理、高可靠、易运维、可扩容，适配各类数据中心机房（含微模块）的部署需求，满足服务器机柜与列头柜、列头柜与核心柜之间的高速互联，同时符合国家及行业相关标准，为机房后期设备新增、业务升级提供便捷支撑，保障数据传输的稳定性与安全性。

二、相关依据

-国家建筑标准设计图集18DX009《数据中心工程设计与安装》

-国家建筑标准设计图集20X101-3《综合布线系统工程设计与施工》

-GB50174-2017《数据中心设计规范》

-GB50462-2024《数据中心基础设施施工及验收标准》

-YD/T3290-2017《一体化微型模块化数据中心技术要求》

-GB/T18233.5《数据中心通用布缆》

-TIA-942系列数据中心布线标准

-机房实际布局图纸、设备清单及业务需求文档

三、主要建设内容

采用“EOR列头+核心交换”二级拓扑，核心特点为“集中汇聚、分散接入”，具体如下：

1.每一列机柜的端部部署1台EOR列头柜，实现本列所有服务器机柜的布线汇聚。

2.同一列的所有服务器机柜，每个服务器机柜至列头柜敷设2根24芯OM4预端接光缆、12根六类非屏蔽铜缆，实现服务器与EOR交换机的互联，完成列内数据汇聚。

3.各列EOR列头柜至内、外网核心交换，敷设8根24芯OM4预端接光缆，48根六类非屏蔽铜缆，实现列头至核心的数据互通。

4.4个EOR列头柜之间部署24根六类非屏蔽铜缆，2根24芯OM4预端接光缆，实现各列之间的数据互通，形成机房整体网络架构，支撑跨列业务通信。

5.预留2根24芯单模光纤至核心交换，实现跨机房单模通信。

四、施工相关要求

4.1标识部分

标识内容包含：系统编号、线缆编号、起点位置、终点位置、规格型号，所有柜间布线线缆、端口、配线架均需设置清晰标识具体要求如下：

线缆标识：每根光纤、铜缆的两端均粘贴标识牌，标注线缆用途、两端设备名称、列号及端口号（如“EOR-01列头柜→核心-01交换机，端口1/2”“服务器柜-01→EOR-01列头柜，端口5/6”）。

端口标识：EOR交换机、核心交换机、配线架的每个端口均标注端口号、对应连接设备及列号，标识清晰、不易脱落；

EOR列头柜内张贴端口对应表，明确每端口连接的服务器机柜及设备。

标识采用防水、防油、耐磨的PVC标签，打印清晰，粘贴牢固，严禁手写。机柜内标识采用彩色分类标签：数据蓝色、语音白色、光纤黄色、电源红色。

提供完整的电子标识文档，包含二维码扫描功能，扫码可查看线缆全程路由信息

4.2光纤链路测试

测试项目：链路连续性、插入损耗、回波损耗、衰减等，重点测试EOR列头柜与核心柜、服务器机柜与EOR列头柜的链路性能。

测试标准：链路连续性良好，无断点。

4.3铜缆链路测试

测试项目：近端串扰、衰减、回波损耗、特性阻抗等，重点测试服务器机柜与EOR列头柜的铜缆链路。

4.4施工工艺要求

线缆敷设工艺

线缆敷设前必须检查外观无破损、无打结，整盘线缆严禁中间接头

线缆弯曲半径：铜缆≥10倍线缆直径，光缆≥20倍线缆直径，严禁硬拉硬拽

水平线缆每间隔20~40cm采用铝合金固线器固定1次。

所有线缆两端必须预留足够长度：机柜内预留1.5-2m，工作区预留0.3-0.5m

线缆敷设完成后，必须对所有管口、桥架孔洞进行防火封堵，采用A级防火材料

铜缆端接工艺

采用打线式端接，严禁使用免打模块

端接时线缆开剥长度≤13mm，双绞线扭绞松开长度≤13mm，保证线对绞距

打线力度均匀，确保线芯完全卡入IDC端子，无断线、虚接

端接完成后，必须用FLUKEDSX-8000系列测试仪进行全项测试，测试指标包含：接线图、长度、衰减、近端串扰、回波损耗等

所有测试报告必须包含测试仪编号、校准证书编号、测试日期、测试人员签字

光缆施工工艺

光缆熔接采用熔接机熔接，严禁冷接，熔接损耗≤0.03dB/点

熔接完成后必须加装热缩套管保护，盘纤半径≥30mm，盘纤整齐

光纤跳线必须采用原厂成品跳线，严禁现场制作

光纤测试采用OTDR测试仪，测试1310nm和1550nm两个波长的衰减和长度

光纤配线架内必须加装防尘盖，闲置端口用防尘塞封堵

机柜内布线工艺

机柜内采用垂直走线背板（铝合金固线器）+水平理线架，线缆全部走理线槽，严禁裸露

跳线长度适中，自然弯曲，不得交叉、缠绕，捆扎间距≤20cm

机柜正面只允许布放跳线，背面布放水平和主干线缆

4.5项目案例

供应商须提供1个河南省内已完工且正常运行的同类项目，作为可供招标人现场参观的考察项目。招标人将根据实际情况组织现场考察，结合考察项目的规模匹配度、施工工艺质量、系统运行稳定性等情况综合评定，甲方经过考察后，对于不满足要求的供应商有权否决其中标资格。

★供应商须在响应文件中提交机房柜间布线效果图，清晰展示机柜布局、桥架走向、机柜内部理线、强弱电分离布设规划；供应商需承诺施工阶段须严格按照报审效果图执行施工，完工后整体布线效果必须与效果图保持一致。

五、主要产品技术要求

5.1主要技术参数要求

	序号
	产品名称
	参数

	服务器机柜--列头柜

	1
	数据铜缆
	★1.规格：线对采用十字骨架隔离的室内用4对Cat.6类非屏蔽（U/UTP）双绞线
★2.性能：保证达到或超过ANSI/TIA-568.2-D Category 6或ISO/IEC 11801 Class E 中的各项性能规范要求。
3.带宽：≧250MHz。
4.应用：支持1000 BASE-T。
5.线规：需采用23AWG导体直径的相关要求。
6.导体材料：需采用≧99.99%无氧铜。
#7.性能：信道支持6连接点性能保证，并提供第三方知名检测机构出具的关于符合上述相关性能要求的检测报告。
#8.直流电阻：≤7.6Ω/100m，并提供国内第三方知名检测机构出具的关于符合上述相关标准的检测报告。
9.绝缘层材料：需采用聚乙烯(PE)。
10.线对隔离结构：需采用十字骨架结构。
#11.外护套(阻燃等级)：LSZH(低烟无卤)；需提供国内第三方知名检测机构（泰尔或威尔克）出具的关于符合GB 18380.12、GB 17650.2、GB 17651.2标准中各项相关要求的检测报告。
12.颜色：白色，并可提供≥12种定制颜色选择；
#13.认证：需提供国内第三方知名检测机构出具的链路和信道的检测报告（信道检测报告内需含有电阻、传输时延等测试项目），报告内需明确体现产品型号；需提供检测机构出具的满足ROHS标准的检测报告，报告内需明确体现产品型号。

	2
	配线架
	1.规格：1U24口Cat.6类非屏蔽数据配线架
2.性能：保证达到或超过ANSI/TIA-568.2-D Category 6或ISO/IEC 11801 Class E中的各项信道规范要求。
3.应用：支持1000 BASE-T。
4.高度：1U。
5.样式：水平型
6.端口数量：24口。
7.颜色：黑色
8.线规：需支持22-24AWG线规双绞线端接。
#9.特点：需采用无焊锡栽针技术，绿色环保；需提供产品手册证明。
10.连通性：需采用50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性；
11.插拔次数：≧1200次；
12.标识：前部需带透明标识窗，标识窗可向上翻起，方便标签条更换维护。
13.管理：背部需带有可拆卸式理线支撑架。
#14.认证：需提供国内第三方知名检测机构出具的链路或信道的检测报告，报告内需明确体现产品型号；需提供知名检测机构出具的REACH检测报告，报告内需明确体现产品型号；需提供知名检测机构出具的CE检测报告，报告内需明确体现产品型号。

	3
	理线器
	1.标准：需符合GB/T3047.2。
2.高度：1U。
3.材质：为达到维护高耐用性，理线器材质必须为铝合金型材，拉丝工艺；
4.规格：12位设计,7CM深,方便线缆整理；圆角工艺设计,防止意外割伤
5.适用性：19英寸标准机柜内安装

	4
	数据跳线
	1.规格：Cat.6类非屏蔽（U/UTP）4对RJ45-RJ45数据跳线
★2.性能：保证达到或超过ANSI/TIA-568.2-D Category 6或ISO/IEC 11801 Class E中的各项信道规范要求。
3.应用：支持1000 BASE-T。
4.规格：必须为原厂跳线，线体采用多股铜芯线设计的软跳线，两端水晶头上需体现原厂LOGO或公司名称标识。
5.线规：需采用24AWG。
6.水晶头：必须采用50μ"镀金层，保证多次插拔的良好导通性；
7.插拔次数：≧1200次；
#8.外护套(阻燃等级)：LSZH(低烟无卤)；并满足GB 17650.2、GB 17651.2，并提供国内第三方知名检测机构出具的关于符合上述相关标准的检测报告。 
9.长度：2米。
10.颜色：白色，并可提供≥6种定制颜色选择；
11.工作温度：-10～+60℃。

	5
	MPO主干光缆
	1.规格：OM4多模24芯预端接MPO-MPO主干光缆。
★2.性能：保证达到或超过TIA/EIA-568.3-D或IEC/ISO 11801标准中的各项技术要求
3.标准：需符合YD/T 3535.1、YD/T 1258.4、YD/T 1272.5标准中的各项技术要求
4.纤芯类型：OM4
5.纤芯/包层直径：50±2.5μm / 125±2μm
6.有效模带宽：@850nm ≥ 4700MHz/km、@1300nm ≥ 500MHz/km
7.满注入带宽：@850nm ≥ 3500MHz/km、@1300nm ≥ 500MHz/km
8.光纤衰减：@850nm ≤2.3dB/km；@1300nm ≤0.6dB/km
9.连接器：两端为24芯MPO
10.极性：为保证施工及后期管理维护的便利性，采用国际标准的极性B方法设计，从而确保系统中正确的光纤极性
11.插入损耗：≤0.35dB 
12.回波损耗：≥20dB
#13.性能：OM4多模光纤A1a.3需通过DMD(微分模时延)测试，并提供国内第三方知名检测机构出具的相关检测报告
14.护套结构：光缆为保证物理机械性能和安装可靠性，必须采用双层外皮保护
15.外护套：LSZH(低烟无卤)
16.防尘和牵引：连接器需自带可拆卸防尘盖，可提供牵引护套配件

	16
	模块式光纤配线架
	1.规格：1U抽屉式模块化高密度光纤配线架
2.标准：需符合YD/T 778中的相关标准
3.适用性：可灵活搭配4个模块安装
4.支持模块类型：、MPO(MTP)-LC预端接耦合器组
5.密度：最高可支持96芯（LC） 
6.高度：1U
7.材料：冷轧钢板/配件含ABS材料
8.防尘：配线架主体采用全金属可拆卸上盖；方便维护，坚固耐用，保护光纤避免尘土和其它损害
9.理线器：需自带与外壳一体化的金属理线器，理线器配有锁扣式前盖设计；坚固耐用，方便维护
#10.认证：需提供国内第三方检测机构出具的关于外观与结构，功能要求，涂层附着力的检测报告，报告内必须体现产品型号；

	17
	多模MPO转接模块
	1.规格：OM4多模24芯MPO-LC耦合器组
2.整体插入损耗：≤0.35dB
3.防尘：LC接口自带可拆卸式防尘盖，MTP接口自带或自配防尘盖
4.兼容性：在1U 96芯（MPO-LC）、4U 384（MPO-LC）的高密度配线架上安装
5.材料：需采用优质PC材质注塑制成，符合UL94V-0，轻便小巧，有效保护盒内光纤部件
6.维护：推拨式锁扣设置，安装与拆卸极其便捷

	18
	光配空白挡板
	配线架配套挡板

	19
	多模光纤跳线
	1.规格：50/125μm
2.颜色：水绿色（多模OM4）
3.连接器类型：LC-LC双工
4.插入损耗：≤0.25dB
5.回波损耗：≥20dB(多模)、
6.特点：采用高质量光缆，精密陶瓷插芯连接器，固化胶需采用无毒胶，对人体无害，绿色环保；
7.外护套：LSZH(低烟无卤)
8.外径：2.0mm
9.长度：2米。
10.性能保障：需通过3D测试（通过顶点偏移、曲率半径、光纤高度）；

	列头柜-核心

	10
	MPO主干光缆（OS2单模24芯预端接MPO-MPO主干光缆）
	1.规格：OS2单模24芯预端接MPO-MPO主干光缆。
★2.性能：保证达到或超过TIA/EIA-568.3-D或IEC/ISO 11801标准中的各项技术要求
3.标准：需符合YD/T 3535.1、YD/T 1258.4、YD/T 1272.5标准中的各项技术要求
4.纤芯/包层直径：9.2±0.4μm / 125±0.7μm
5.光纤衰减：≤0.40dB/km @1310nm；≤0.30dB/km @1550nm
6.连接器：两端为24芯MPO
7.长度：30米
8.极性：为保证施工及后期管理维护的便利性，采用国际标准的极性B方法设计，从而确保系统中正确的光纤极性
9.插入损耗：≤0.60dB 
10.回波损耗：≥60dB（APC）
11.护套结构：光缆为保证物理机械性能和安装可靠性，必须采用双层外皮保护
12.拉力：≥440（短期）、≥130（长期）
13.外护套：LSZH(低烟无卤)。
14.防尘和牵引：连接器需自带可拆卸防尘盖，可提供牵引护套配件

	12
	单模MPO转接模块
	1.规格：单模24芯MPOLC耦合器组
2.整体插入损耗：≤0.5dB
3.防尘：LC接口自带可拆卸式防尘盖，MPO接口自带或自配防尘盖
4.兼容性：在1U 96芯（MPO-LC）、4U 384（MPO-LC）的高密度配线架上安装
5.材料：需采用优质PC材质注塑制成，符合UL94V-0，轻便小巧，有效保护盒内光纤部件
6.维护：推拨式锁扣设置，安装与拆卸极其便捷

	14
	单模光纤跳线
	1.规格：9/125μm（单模）
2.颜色：黄色（单模）
3.连接器类型：LC-LC双工
4.插入损耗：≤0.25dB
5.回波损耗：≥50dB(单模)
6.特点：采用高质量光缆，精密陶瓷插芯连接器，固化胶需采用无毒胶，对人体无害，绿色环保；
7.外护套：LSZH(低烟无卤)
8.外径：2.0mm
9.长度：2米。

	15
	固线器
	铝合金固线器含固线背板、压条 / 固线夹等

	16
	标签机
	1.热转印打印、支持电脑、手机连接

2.300dpi打印精度

3.打印速度50mm/秒

4.支持标签宽度3.5mm、6mm、9mm、12mm

5.含旗形标签/设备标签等耗材不低于1500张


5.2 其他

本项目质保期为验收合格之日起叁年。

综合布线产品推荐品牌：长飞、烽火、普天天纪、清华同方、亨通等国内一线品牌。

★ 供应商递交磋商文件时应提供所选综合布线产品原厂售后服务承诺函并加盖原厂商公章（产品质量保证不低于20年）。

六、分项报价表

（单位：人民币元）
	服务器机柜--列头柜

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	品牌
	型号
	单价
	合价

	1
	数据铜缆
	72
	箱/305m
	
	
	
	

	2
	配线架
	126
	个
	
	
	
	

	3
	理线器
	126
	个
	
	
	
	

	4
	数据跳线
	1080
	根
	
	
	
	

	5
	MPO主干光缆（6m）
	16
	根
	
	
	
	

	6
	MPO主干光缆（8m）
	16
	根
	
	
	
	

	7
	MPO主干光缆（10m）
	16
	根
	
	
	
	

	8
	MPO主干光缆（12m）
	16
	根
	
	
	
	

	9
	MPO主干光缆（14m）
	16
	根
	
	
	
	

	10
	MPO主干光缆（15m）
	32
	根
	
	
	
	

	11
	MPO主干光缆（16m）
	16
	根
	
	
	
	

	12
	MPO主干光缆（18m）
	16
	根
	
	
	
	

	13
	MPO主干光缆（20m）
	16
	根
	
	
	
	

	14
	MPO主干光缆（22m）
	14
	根
	
	
	
	

	15
	MPO主干光缆（24m）
	6
	根
	
	
	
	

	16
	模块式光纤配线架
	128
	个
	
	
	
	

	17
	多模MPO转接模块
	360
	个
	
	
	
	

	18
	光配空白挡板
	152
	个
	
	
	
	

	19
	多模光纤跳线
	562
	根
	
	
	
	

	列头柜-核心

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	品牌
	型号
	单价
	合价

	1
	数据铜缆
	5
	箱/305m
	
	
	
	

	2
	配线架
	6
	个
	
	
	
	

	3
	理线器
	6
	个
	
	
	
	

	4
	数据跳线
	72
	根
	
	
	
	

	5
	MPO主干光缆（30m）
	6
	根
	
	
	
	

	6
	模块式光纤配线架
	5
	个
	
	
	
	

	7
	MPO转接模块
	12
	个
	
	
	
	

	8
	光配空白挡板
	8
	个
	
	
	
	

	9
	光纤跳线
	44
	根
	
	
	
	

	10
	MPO主干光缆（OS2单模24芯预端接MPO-MPO主干光缆）
	2
	根
	
	
	
	

	11
	模块式光纤配线架
	2
	个
	
	
	
	

	12
	单模MPO转接模块
	2
	个
	
	
	
	

	13
	光配空白挡板
	6
	个
	
	
	
	

	14
	单模光纤跳线
	8
	根
	
	
	
	

	15
	固线器
	1
	批
	
	
	
	

	16
	标签机
	1
	台
	
	
	
	

	合计
	

	备注：

本报价包含设备材料费、辅材费、运输装卸费、安装调试费、检测报验费、成品保护费、增值税等为完成本项目验收合格所需的全部费用。


