河南心血管病中心(国家心血管病中心华中分中心)机房UPS电池项目招标参数
一、项目概况

河南心血管病中心(国家心血管病中心华中分中心)机房负二层UPS蓄电池更换项目，核心目标是对机房现有UPS配套蓄电池组进行更新更换，包含旧电池拆除、新旧电池搬运、新电池安装就位、接线紧固及配套现场施工调试，确保更换后的蓄电池组与现有UPS系统正常配套运行，保障机房供电系统安全、稳定、可靠，同时符合国家及行业相关标准，为机房业务连续运行提供坚实保障。

二、相关依据

-GB50174-2017《数据中心设计规范》

-GB50462-2024《数据中心基础设施施工及验收标准》

-GB/T19638.1-2014《固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件》

-GB/T19638.2-2014《固定型阀控式铅酸蓄电池 第2部分：产品品种和规格》

-YD/T799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》

-GB50254-2014《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》

-GB/T2423.10《电工电子产品环境试验 振动试验》

三、主要建设内容

本项目建设内容为对分中心负二机房UPS配套蓄电池组进行整体更新更换，具体如下：

1.拆除机房现有旧蓄电池组，规范搬运并安全处置，为更换新电池创造条件。

2.采购并安装120只12V200AH阀控式铅酸蓄电池，利旧3套电池架，满足每套40块蓄电池安装。

3.新电池上架安装就位，电池间连接线缆、配套空开安装及接线紧固，极性核对与绝缘检测。

4.施工全过程做好安全防护与成品保护，施工期间不得影响机房UPS及在用负载的安全稳定运行。

5.电池更换完成后进行单体电压检测、整组极性核对及配套调试，提供完整竣工测试记录。

四、施工相关要求

4.1 旧电池拆除
旧电池拆除前须确认UPS电池组已脱离主回路并做好隔离，作业区域设置安全警戒，采取防触电、防短路保护措施。

拆除时逐块断开电池连接铜排及线缆，轻拿轻放，严禁磕碰、撞击或倒置，防止电解液泄漏污染机房环境。

拆下的旧电池统一存放于专用防漏托盘并规范标识，拆除完成后对作业区域进行清理，规整布线通道。

4.2 新旧电池搬运
新旧电池搬运须使用专用搬运工具（液压叉车、手推车等），运输过程采取防碰撞、防倾倒、防潮、防尘保护。

电池搬运全程严禁倒置、侧放及剧烈颠簸，电池堆放高度、层数须满足安全要求。

4.3 新电池安装与接线
新电池按电池架设计位置逐层就位，安装牢固、方向一致、排列整齐，满足配套线缆及空开的安装空间。

电池间采用配套连接铜排连接，极性核对无误，螺栓紧固力矩符合规范并涂防氧化保护剂。

接线线缆走线整齐、无裸露，标识清晰，电池架内空开安装规范，接地可靠，满足机房安全要求。

现有电池装有电池检测设备，新电池安装时需将原有电池检测设备重新部署，满足对新电池的运行监测。
4.4 安全施工要求
施工人员须具备相应作业资质并持证上岗，施工前进行安全技术交底，明确作业风险及防控措施。

作业人员须佩戴绝缘手套、护目镜等防护用品，严禁金属工具同时接触电池正负极，防止短路打火。

施工期间做好成品保护，不得影响机房UPS及在用负载的安全稳定运行，施工垃圾及时清运。

4.5 调试与验收

蓄电池放电试验为本项目验收必要条件，供方须在验收现场配合完成蓄电池放电试验。

本项目蓄电池为 200Ah 阀控铅酸蓄电池，电池充足电静置 12～24h 后开展恒流放电试验。

放电电流 5A；试验环境温度宜控制在 20～25℃，测试结果统一修正至 25℃基准温度。25℃基准条件下，持续放电时长≥20h 为合格。

试验过程持续监测单体电压与电池温度，电池无鼓包、漏液、异常发热现象。

电池组安装完毕后，逐只测量单体电池电压，整组电池压差满足 UPS 系统运行要求；

同步开展绝缘电阻测试及电池极性核对，杜绝反接、绝缘不达标问题。          

竣工验收阶段，供方须提交全套竣工资料，并配合招标人完成项目验收工作。

五、主要产品技术要求
5.1主要技术参数要求

	序号
	产品名称
	参数

	1
	蓄电池 （12V200AH）
	1、容量标定：蓄电池容量以环境温度25℃、单体放电终止电压1.75V条件下的额定容量表示，单体容量≥200AH，重量≥53.5KG。

2、#容量保存率：在温度为25℃时蓄电池静置28天后，容量保存率不低于该电池实际容量的99%，需提供第三方检测报告。

3、#过度放电能力：30天过度放电结束后，蓄电池容量恢复值应≥99%，需提供第三方检测报告。

4、#低温敏感性：试验结束后，蓄电池进行容量试验，测得的容量修正值应≥0.99C额定。外观应无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象，需提供第三方检测报告。

5、#再充电性能：蓄电池再充电能力因素应≥94.5%，需提供第三方检测报告。

6、#同组蓄电池内阻偏差应不超过3.5%。

7、#同组蓄电池额定容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应不大于2.5%。 

8、#内部由6个2V单体组成一体的组合蓄电池组（12V蓄电池），其各电池间的开路电压最高与最低差值≤20 mV（12V）。

9、#密封反应效率：蓄电池密封反应效率应不低于99%，需提供第三方检测报告。

10、蓄电池安全阀开阀压力范围：17.5～18.5kPa，闭阀压力范围：16～17kPa，需提供第三方检测报告。

11、#热失控敏感性：电池端子附近温度应≤30℃，每24h的电流增长率应≤18％。

12、#蓄电池高温加速浮充寿命不小于12年，提供高温加速浮充实验报告。

13、#提供投标产品的抗震性能合格证书及相应的抗震检测报告。

14、烟雾毒性参照NF X70-100-1，不得大于0.5（600℃）的要求，烟雾密度参照EN ISO 5659-2，不得高于950（25KW/m2）的要求，蓄电池壳盖材料：氧指数（LOI）参照EN ISO4589-2，不得低于24%的要求，提供第三方检测报告。

15、投标产品生产企业为国有上市公司, 须提供相关证明材料。

16、投标产品生产企业为高新技术企业，须提供相关证明材料。
17、#投标人具备有效的产品碳足迹认证证书，提供证书附件及监督机构网站查询截图。                                        

	包含旧电池拆除、新旧电池搬运、新电池安装就位、接线紧固及配套现场施工。


5.2 其他

本项目质保期为验收合格之日起叁年。

UPS蓄电池须为正规原厂全新产品，不接受翻新、拆机电池。
★供应商递交磋商文件时应提供所选蓄电池产品的第三方权威机构检测报告、高温加速浮充寿命实验报告。

★供应商递交磋商文件时应提供所选蓄电池产品原厂售后服务承诺函并加盖原厂商公章（产品质量保证不低于叁年）

本项设备须选用知名厂商生产的设备，产品技术指标不低于招标文件要求，生产厂家均为自研产品。推荐品牌为圣阳、汤浅、理士等一线品牌。
六、分项报价表

（单位：人民币元）
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	品牌
	型号
	单价
	合价

	1
	蓄电池
	120
	块
	
	
	
	

	合计
	
	
	

	备注：本报价包含旧电池拆除和搬运费、设备材料费、辅材费、运输装卸费、安装调试费、税金等


