采购需求
	一
	原电梯基本信息

	1
	电梯分类
	杂物电梯（数量：1台）

	2
	位置
	住院部
	

	3
	电梯编号
	20#
	

	4
	机房位置
	19层电梯机房
	

	5
	井道
	建筑原有结构

井道尺寸1500mm×1200mm，基坑深度1400mm，顶层高度3900mm，提升高度72600mm，数据来源原建筑图纸，实际以现场为准
	

	6
	原电梯品牌型号
	蒂森克虏伯TE-synergy
	

	二
	现电梯技术要求

	1
	*基本需求
	杂物电梯购置、安装、调试、验收和质保期内外等服务，并负责办理一切相关手续，即交钥匙工程。投标人负责原电梯的拆除并转运至指定位置，井道及机房土建部分整改，现有大小门套、过门石，如需改变，需要原状恢复，电梯按钮底盒安装（含土建装饰改造），电梯机房总配电箱更换（如果需要），电梯控制柜至电源接点间的管、线由投标人施工安装等整改内容费用包含在投标报价范围内。
	具备

	2
	品牌要求
	无特殊要求
	具备

	3
	控制模式
	单控
	具备

	4
	额定载重（kg）
	300
	具备

	5
	速度（m/s）
	1.0
	具备

	6
	基站
	1层
	具备

	7
	停靠站
	1层至19层
	具备

	8
	层/站/门
	19/19/19
	具备

	9
	电梯拆除
	投标人负责原电梯的拆除并转运至指定位置
	具备

	10
	*轿厢要求
	1.轿厢装饰顶：304发纹不锈钢，led灯，具体样式由投标人中标后供甲方选择
2.轿壁：304发纹不锈钢

3.轿门：304发纹不锈钢

4.轿底：304发纹不锈钢

5.层门：304发纹不锈钢

6.层门大小门套：304发纹不锈钢

7.轿厢尺寸（净尺寸）：长度至少为0.9m，宽度至少为0.9m，轿底面积不应大于1.0m2，高度不大于1.2m。

8.轿门及开门方式：全自动开门方式，开门尺寸最大化。要求开关时间适度、灵活自如、安静快速。
	具备

	11
	供电电源
	三相交流380V、50HZ（不的超过现场供电电源功率）
	具备

	12
	噪音水平
	满足国家标准要求
	具备

	13
	驱动系统
	变流变频变压调速器（VVVF）驱动方式，模块化电脑控制系统驱动
	具备

	14
	控制系统
	模块化全电脑控制系统；串行通信系统（或采用全自动集选控制）
	具备

	15
	电磁兼容性
	要求投标人提供以下两方面的指标值，以确认能否满足本用户的电梯安装环境条件。

（1）电梯产品对环境的电磁辐射指标；

（2）电梯产品抵抗外部电磁辐射指标
	具备

	16
	无故障工作时间
	投标人必须提出控制柜、曳引机、门机、门锁、限速器、轿门、层门及电梯整机的具体指标值
	具备

	17
	使用寿命
	投标人必须提出具体指标
	具备

	18
	曳引机
	要求提供高效节能并具有良好动力特性的曳引机，请投标人注明曳引机的驱动方式，以便于比较
	具备

	19
	门机系统
	采用交流VVVF控制技术的变压变频门机，并采用光幕保护装置
	具备

	20
	安全钳
	满足规范要求
	具备

	21
	光幕门保护装置
	要求具有足够光束交叉形成保护光幕、光幕上下端满至门顶和门底
	具备

	22
	外呼梯钮盒
	外呼梯按钮与楼层显示合并，配刷卡装置，整体自然美观
	具备

	23
	基站锁
	装设在一层，合并到外呼梯按钮盒上
	具备

	24
	导轨
	（轿厢导轨、对重导轨）：采用T型耐磨导轨且抗变形能力强
	具备

	25
	对重装置
	对重架要求制作精细，抗变形能力强，符合相关安全标准，应符合环保要求
	具备

	26
	补偿装置
	采用带胶套的无声补偿链
	具备

	27
	钢丝绳
	采用电梯专用的钢丝绳，要求安全储备系数高，并提供使用寿命期限保证
	具备

	28
	随行电缆
	采用电梯专用电缆，防火性能与病房楼的耐火等级相匹配，必须为电梯轿厢其他数据通讯设备预留备用随行电缆
	具备

	29
	井道内固定件
	要求零部件结构合理、牢固耐用、抗锈蚀能力强等
	具备

	30
	井道照明
	电梯井道照明装置安装符合规范要求，其最高最低照明装置位置应符合规范规定
	具备

	31
	缓冲器
	明确缓冲器形式
	具备

	32
	限速器
	满足规范要求
	具备

	33
	厅外信息显示
	楼层位置和运行方向指示

到站提示音
	具备

	34
	机房、控制柜内信息显示


	轿厢位置指示

启动计数器

电梯监视系统接口

电梯远程监控接口

控制柜故障自动诊断及信息显示

机房检修功能

井道照明

集选功能
	具备

	35
	检修功能
	轿顶、底坑照明开关；

检修功能开关（轿顶优先）
	具备

	36
	紧急情况运行
	超速保护

断绳保护

安全功能

电梯检修运行方式

超载指示及报警

轿厢自动称重装置

开关门故障自动操作

电气安全回路保护

电动机过载（过热）保护功能、过电流保护、过电压保护、电源故障保护
	具备

	37
	其他
	提供开放端口，可配合机器人改造控梯
	具备

	三
	服务要求

	1
	*服务要求
	现场派驻电梯维保工作人员，保证全天24小时有维保人员在场。提供工作人员姓名、联系方式及作业证件。考虑到杂物电梯特殊用途，电梯出现故障时，维保人员须10分钟内到场，一般故障维修不超过1小时。

现场施工需服从甲方工作安排。
	


